| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) световой среды

| № | 8298 - О |  | 09.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр ТКА-ЛЮКС | 336812 | С-ДИЭ/02-03-2022/136237399 | 01.03.2023 | ±6% |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |
| Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009 | 140515302 | С-ГХС/02-11-2021/106190007 | 01.11.2022 | ±(0,01хUизм + 8 е.м.р.) |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Люксметр "ТКА-Люкс" Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачи |  |  |  |  |  |  |
| 8298.0001 | Главный врач | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8298.0002 | Врач-терапевт участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8298.0003 | Врач-терапевт участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 555 | 300 | 2 |  |
| 8298.0004 | Врач-терапевт участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 300 | 2 |  |
| 8298.0005 | Медицинский психолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 590 | 300 | 2 |  |
| 8298.0006 | Врач-оториноларинголог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 630 | 300 | 2 |  |
| 8298.0007 | Врач-невролог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 8298.0008 | Врач-хирург | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8298.0009 | Врач-психотерапевт | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 8298.0010 | Врач-эндоскопист | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.49 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 8298.0011 | Врач-эндокринолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 8298.0012 | Врач-инфекционист | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8298.0013 | Врач функциональной диагностики | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.48 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 410 | 300 | 2 |  |
| 8298.0014 | Врач-рентгенолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 8298.0015 | Врач-офтальмолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 820 | 300 | 2 |  |
| 8298.0016 | Врач-профпатолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 8298.0017 | Врач-терапевт дневного стационара | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 8298.0018 | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8298.0019 | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 500 | 2 |  |
| 8298.0020 | Врач-терапевт кабинета медицинской профилактики | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 300 | 2 |  |
| 8298.0021 | Врач по спортивной медицине | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 8298.0022 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 31.10.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| Операционная Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.41 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 470 | 500 | 3.1 |  |
| 8298.0023 | Врач-педиатр | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8298.0024 | Врач-терапевт | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| 8298.0025 | Врач приёмного покоя (врач-хирург (дежурный), врач-анестезиолог-реаниматолог(дежурный), врач-акушер-гинеколог(дежурный), врач-педиатр(дежурный), врач-терапевт(дежурный)) | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 590 | 300 | 2 |  |
| Средний медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |
| 8298.0026 | Акушерка смотрового кабинета | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8298.0027 | Медицинская сестра процедурного кабинета | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8298.0028 | Медицинская сестра эндокринолога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 550 | 300 | 2 |  |
| 8298.0029 | Медицинская сестра кабинета врача-оториноларинголога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 8298.0030 | Медицинская сестра кабинета врача-невролога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| 8298.0031 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8298.0032 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8298.0033 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8298.0034 | Медицинская сестра кабинета врача-хирурга (с перевязочной) | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8298.0035 | Медицинская сестра кабинета врача-эндоскописта | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.49 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 8298.0036 | Медицинская сестра кабинета врача- инфекциониста | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 8298.0037 | Медицинская сестра врача профпатолога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 8298.0038 | Медицинская сестра дневного стационара | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 8298.0039 | Медицинская сестра прививочного кабинета детской поликлиники | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| 8298.0040 | Медицинская сестра-анестезист | 31.10.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| Операционная Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.41 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 470 | 500 | 3.1 |  |
| 8298.0041 | Медицинская сестра палатная | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Пост Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.40 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 450 | 300 | 2 |  |
| 8298.0042 | Медицинская сестра процедурной | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 500 | 2 |  |
| 8298.0043 | Старшая медицинская сестра | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| 8298.0044 | Медицинская сестра процедурной | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 500 | 2 |  |
| 8298.0045 | Лаборант (определение группы крови и резус принадлежности) | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Лаборатория Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.54 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 620 | 500 | 2 |  |

5. Заключение:

- для 43 рабочих мест №№ 8298.0001, 8298.0002, 8298.0003, 8298.0004, 8298.0005, 8298.0006, 8298.0007, 8298.0008, 8298.0009, 8298.0010, 8298.0011, 8298.0012, 8298.0013, 8298.0014, 8298.0015, 8298.0016, 8298.0017, 8298.0018, 8298.0019, 8298.0020, 8298.0021, 8298.0023, 8298.0024, 8298.0025, 8298.0026, 8298.0027, 8298.0028, 8298.0029, 8298.0030, 8298.0031, 8298.0032, 8298.0033, 8298.0034, 8298.0035, 8298.0036, 8298.0037, 8298.0038, 8298.0039, 8298.0041, 8298.0042, 8298.0043, 8298.0044, 8298.0045 установлен класс(подкласс) условий труда 2;

- для 2 рабочих мест №№ 8298.0022, 8298.0040 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 12.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 12.12.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |