| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) световой среды

| № | 8298 - О |  | 23.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр ТКА-ЛЮКС | 336812 | С-ДИЭ/02-03-2022/136237399 | 01.03.2023 | ±6% |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |
| Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009 | 140515302 | С-ГХС/02-11-2021/106190007 | 01.11.2022 | ±(0,01хUизм + 8 е.м.р.) |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Люксметр "ТКА-Люкс" Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачи |  |  |  |  |  |  |
| 8229.0001 | Главный врач | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 38А | Врач-терапевт участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8229.0002А (38А) | Врач-терапевт участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 555 | 300 | 2 |  |
| 8229.0004 | Медицинский психолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 590 | 300 | 2 |  |
| 34 | Врач-оториноларинголог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 630 | 300 | 2 |  |
| 36 | Врач-невролог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 40 | Врач-хирург | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 42 | Врач-психотерапевт | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 44 | Врач-эндоскопист | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.49 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 48 | Врач-эндокринолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 46 | Врач-инфекционист | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 65 | Врач функциональной диагностики | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.48 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 410 | 300 | 2 |  |
| 8229.0005 | Врач-рентгенолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 50 | Врач-офтальмолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 820 | 300 | 2 |  |
| 8229.0006 | Врач-профпатолог | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 8229.0007 | Врач-терапевт дневного стационара | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 55А | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8229.0008А (55А) | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 500 | 2 |  |
| 68 | Врач-терапевт кабинета медицинской профилактики | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 300 | 2 |  |
| 73 | Врач по спортивной медицине | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 57А | Врач педиатр участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 514 | 300 | 2 |  |
| 8229.0009А (57А) | Врач педиатр участковый | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 300 | 2 |  |
| Средний медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Акушерка женской консультации | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 67 | Акушерка смотрового кабинета | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 63 | Медицинская сестра процедурного кабинета | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 35 | Медицинская сестра кабинета врача-оториноларинголога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 49 | Медицинская сестра эндокринолога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 550 | 300 | 2 |  |
| 37 | Медицинская сестра кабинета врача-невролога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| 39А | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8229.0011А (39А) | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 41 | Медицинская сестра кабинета врача-хирурга (с перевязочной) | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 45 | Медицинская сестра кабинета врача-эндоскописта | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.49 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 47 | Медицинская сестра кабинета врача-инфекциониста | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 53 | Медицинская сестра врача профпатолога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 71 | Медицинская сестра дневного стационара | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 61 | Медицинская сестра прививочного кабинета детской поликлиники | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| 12 | Старшая медицинская сестра | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| 13 | Медицинская сестра процедурной | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 500 | 2 |  |
| 75 | Лаборант (определение группы крови и резус принадлежности) | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Лаборатория Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.54 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 620 | 500 | 2 |  |
| 59А | Медицинская сестра врача педиатра участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 8229.0014А (59А) | Медицинская сестра врача педиатра участкового | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 60 | Медицинская сестра врача педиатра | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 66 | Медицинская сестра врача функциональной диагностики | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.48 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 410 | 300 | 2 |  |
| 64 | Медицинская сестра прививочного кабинета | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 544 | 500 | 2 |  |
| 69 | Медицинская сестра кабинета профилактики | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 300 | 2 |  |
| 74 | Медицинская сестра по спортивной медицине | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет (стол) Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 8229.0015 | Младшая медицинская сестра приемного отделения | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Приемное отделение Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| 8229.0016 | Главная медицинская сестра | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 51 | Медицинская сестра офтальмолога | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 820 | 300 | 2 |  |
| Стационар |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Медицинская сестра-анестезист | 31.10.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| Операционная Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.41 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 470 | 500 | 3.1 |  |
| 5 | Медицинская сестра палатная | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Пост Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.40 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 450 | 300 | 2 |  |
| 6 | Медицинская сестра процедурной | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 500 | 2 |  |
| 4 | Врач-педиатр | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 1 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 31.10.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| Операционная Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.41 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 470 | 500 | 3.1 |  |
| 11 | Врач-терапевт | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Врач приёмного покоя (врач-хирург (дежурный), врач-анестезиолог-реаниматолог(дежурный), врач-акушер-гинеколог(дежурный), врач-педиатр(дежурный), врач-терапевт(дежурный)) | 31.10.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 590 | 300 | 2 |  |

5. Заключение:

- для 54 рабочих мест №№ 8229.0001, 38А, 8229.0002А (38А), 8229.0004, 34, 36, 40, 42, 44, 48, 46, 65, 8229.0005, 50, 8229.0006, 8229.0007, 55А, 8229.0008А (55А), 68, 73, 57А, 8229.0009А (57А), 56, 67, 63, 35, 49, 37, 39А, 8229.0011А (39А), 41, 45, 47, 53, 71, 61, 12, 13, 75, 59А, 8229.0014А (59А), 60, 66, 64, 69, 74, 8229.0015, 8229.0016, 51, 5, 6, 4, 11, 16 установлен класс(подкласс) условий труда 2;

- для 2 рабочих мест №№ 2, 1 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 24.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 24.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |