| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) световой среды

| № | 8299 - О |  | 20.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр ТКА-ЛЮКС | 336812 | С-ДИЭ/02-03-2022/136237399 | 01.03.2023 | ±6% |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |
| Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009 | 140515302 | С-ГХС/02-11-2021/106190007 | 01.11.2022 | ±(0,01хUизм + 8 е.м.р.) |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Люксметр "ТКА-Люкс" Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ильинская УБ |  |  |  |  |  |  |
| Общебольничный медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Заведующего Ильинской участковой больницы | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 84 | Старшая медицинская сестра | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 550 | 300 | 2 |  |
| 85 | Медицинский статистик | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 630 | 300 | 2 |  |
| Врачи |  |  |  |  |  |  |
| 86А | Врач-терапевт участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8299.0001А (86А) | Врач-терапевт участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 91 | Врач-стоматолог | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 88А | Врач-педиатр участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| 8299.0002А (88А) | Врач-педиатр участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| 96 | Врач-акушер-гинеколог женской консультации | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 500 | 2 |  |
| 101 | Врач ультразвуковой диагностики | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 104 | Врач-рентгенолог | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 450 | 300 | 2 |  |
| 8299.0003 | Врач-фтизиатр участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 410 | 300 | 2 |  |
| Средний медицинский персонал |  |  |  |  |  |  |
| 87А | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 8299.0004А (87А) | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 95 | Медицинская сестра прививочной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 820 | 300 | 2 |  |
| 92 | Медицинская сестра кабинета врача стоматолога | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 89А | Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатра участкового | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| 8299.0005А (89А) | Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатра участкового | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| 8299.0006 | Медицинская сестра кабинета врача педиатра | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 97 | Акушер женской консультации | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 3.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 500 | 2 |  |
| 103 | Медицинская сестра флюорографического кабинета | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 450 | 300 | 2 |  |
| 105 | Рентгенолаборант рентгенодиагностического кабинета | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 107 | Медицинская сестра по физиотерапии | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.48 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 300 | 2 |  |
| 111 | Медицинская сестра процедурной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 550 | 500 | 2 |  |
| 109 | Медицинская сестра стерилизационной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Стерилизационная Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.60 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 200 | 2 |  |
| 99 | Медицинская сестра дневного стационара | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| 94 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-фтизиатра участкового | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| 112 | Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.54 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 98 | Медицинская сестра кабинета медицинской профилактики | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 510 | 300 | 2 |  |
| Кабинет неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Фельдшер | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.7 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Врач-хирург | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| Операционная Тип светильников - со стеклянным плафоном; тип ламп - ЛЛ; мощность ламп - 36 Вт; высота подвеса - 2.0 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.41 |  |  |  |  |  | 30 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 1200 | 500 | 2 |  |
| 122 | Медицинская сестра перевязочной | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 500 | 2 |  |
| Детское отделение |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Врач-педиатр | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 520 | 300 | 2 |  |
| Гинекологическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Врач-акушер-гинеколог | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| 8299.0007 | Акушерка | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 500 | 500 | 2 |  |
| Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Врач-терапевт | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| 133 | Медицинская сестра палатная | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Пост Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.40 |  |  |  |  |  | 50 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 450 | 300 | 2 |  |
| Отделение скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 90 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| 138 | Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 3.2 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 90 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 580 | 300 | 2 |  |
| Итанцинская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Врач общей практики | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 172 | Медицинская сестра (кабинета врача педиатра) | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 173 | Фельдшер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 176 | Акушерка | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 500 | 3.1 |  |
| 177 | Медицинская сестра дневного стационара | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| 178 | Медицинская сестра процедурной | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 500 | 3.1 |  |
| Старо-Татауровская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Врач-терапевт участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 160 | Фельдшер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 161 | Акушер | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 500 | 3.1 |  |
| 162 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| 8299.0008 | Медицинская сестра процедурная | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Процедурный кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.39 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 500 | 3.1 |  |
| 163 | Медицинская сестра дневного стационара | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| Таловская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Врач-терапевт участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 390 | 300 | 2 |  |
| 79 | Врач-педиатр участковый | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 390 | 500 | 3.1 |  |
| 77 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-терапевта участкового | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 390 | 300 | 2 |  |
| 78 | Акушерка | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 500 | 3.1 |  |
| 80 | Медицинская сестра участковая кабинета врача-педиатра участкового | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 390 | 500 | 3.1 |  |
| 81 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 390 | 500 | 3.1 |  |
| 82 | Медицинская сестра дневного стационара | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 390 | 300 | 2 |  |
| Татауровская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 8299.0009 | Врач-терапевт участковый | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 8299.0010 | Врач-педиатр участковый | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 500 | 3.1 |  |
| 159 | Медицинская сестра участковая кабинета врача терапевта участкового | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 8299.0011 | Фельдшер | 02.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 300 | 2 |  |
| 8299.0012 | Акушерка | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 500 | 3.1 |  |
| 8299.0013 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 02.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 500 | 3.1 |  |
| ФАПы |  |  |  |  |  |  |
| ФАП с. Зырянск |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Ангыр |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 470 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Карымск |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 740 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Котокель |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 710 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Нестерово |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 540 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Гурулёво |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 650 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Кика |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Горячинск |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| 202 | Медицинская сестра | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 480 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Золотой Ключ |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 570 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Соболиха |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Исток |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 670 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Покровка |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 740 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Таловка |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 680 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Югово |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 720 | 300 | 2 |  |
| 211 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 720 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Троицкое |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 690 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Мостовка |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| 216 | Фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| 217 | Медицинская сестра (педиатрическая) | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 530 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Еловка |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 03.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 360 | 300 | 2 |  |

5. Заключение:

- для 74 рабочих мест №№ 83, 84, 85, 86А, 8299.0001А (86А), 91, 88А,  8299.0002А (88А), 96, 101, 104, 8299.0003, 87А, 8299.0004А (87А), 95, 92, 89А, 8299.0005А (89А), 8299.0006, 97, 103, 105, 107, 111, 109, 99, 94, 112, 98, 100, 118, 122, 127, 129, 8299.0007, 132, 133, 137, 138, 170, 172, 173, 177, 158, 160, 162, 163, 76, 77, 82, 8299.0009, 159, 8299.0011, 184, 188, 190, 193, 191, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 215, 216, 217, 218 установлен класс(подкласс) условий труда 2;

- для 11 рабочих мест №№ 176, 178, 161,  8299.0008, 79, 78, 80, 81, 8299.0010, 8299.0012, 8299.0013 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 23.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 23.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |