| Общество с ограниченной ответственностью "Служба аттестации рабочих мест"; РОССИЯ, Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 63/1, этаж 2, помещение 4; 630001, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, дом 1, офис 314а, Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей и столовой; Регистрационный номер - 265 от 08.04.2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21АЗ05 | 04.03.2016 | бессрочно |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ
проведения измерений (оценки) световой среды

| № | 8346 - О |  | 09.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер) |  | (дата) |

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Государственное бюджетное учреждение министерства здравоохранения Республика Бурятия " ГБУЗ Прибайкальская Центральная районная больница"

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 671260.  Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, 1

2. Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства | Действие поверки | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Люксметр ТКА-ЛЮКС | 336812 | С-ДИЭ/02-03-2022/136237399 | 01.03.2023 | ±6% |
| Рулетка измерительная FISCO UM5M (5м) | 275 | С-АКЗ/11-10/2022/192917309 | 10.10.2023 | ± 0,1 мм |
| Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1009 | 140515302 | С-ГХС/02-11-2021/106190007 | 01.11.2022 | ±(0,01хUизм + 8 е.м.р.) |

3. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

| Область действия | Наименование нормативного документа |
| --- | --- |
| Измерение | Люксметр "ТКА-Люкс" Руководство по эксплуатации ЮСУК 2.859.005 РЭ |
| Оценка | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 N 33н (в ред. Приказов Минтруда России от 20.01.2015 № 24н, от 07.09.2015 № 602н, от 14.11.2016 № 642н, от 27.04.2020 № 213н, от 08.12.2020 N 429-ФЗ, от 30.12.2020 N 503-ФЗ) "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" |
|  | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 |

4. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата оценки (измерения) | Факт. уровень | ПДУ | Класс условий труда | Время воздействия, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туркинская ВА |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Заведующий врачебной амбулатории | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 330 | 300 | 2 |  |
| 140 | Старшая медицинская сестра | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 375 | 300 | 2 |  |
| 153А | Врач-терапевт участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 350 | 300 | 2 |  |
| 8346.0001А (153А) | Врач-терапевт участковый | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 310 | 300 | 2 |  |
| 144 | Врач-терапевт дневного стационара | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 355 | 300 | 2 |  |
| 157 | Медицинская сестра кабинета профилактики | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 363 | 300 | 2 |  |
| 155 | Акушерка | 01.11.2022 |  |  | 3.1 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.46 |  |  |  |  |  | 55 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 380 | 500 | 3.1 |  |
| ФАП с.Гремячинск |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 577 | 300 | 2 |  |
| ФАП с. Иркилик |  |  |  |  |  |  |
| 8346.0003 | Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер | 01.11.2022 |  |  | 2 |  |
| Кабинет Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - 18 Вт; высота подвеса - 2.5 м; доля негорящих ламп - 0 % ; напряжение сети, В (U1/U2) - 219/220. Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.47 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | Освещенность рабочей поверхности, лк |  | 420 | 300 | 2 |  |

5. Заключение:

- для 8 рабочих мест №№ 139, 140, 153А, 8346.0001А (153А), 144, 157, 181, 8346.0003 установлен класс(подкласс) условий труда 2;

- для рабочего места № 155 установлен класс(подкласс) условий труда 3.1.

Примечание:

классы (подклассы) условий труда 1, 2 - фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

классы (подклассы) условий труда 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4 - фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам.

6. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

| 2340 |  |  |  | Чагдуров Жаргал Тумэнович |  | 10.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

7. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 5205 |  |  |  | Яговцева Олеся Викторовна |  | 10.01.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |